# 项目概况

- 一、项目基本情况

项目编号：项目编号：LYGT2023（019）号

项目名称：和月湾小区电梯维保服务

项目位置：本次维保服务电梯位于庐阳区法院配套路与潘集路交口和月湾小区，共有电梯19台电梯的维修保养服务。

预算金额：74000元

最高限价：74000元

- 采购需求：

提供和月湾小区电梯维保服务，合计19台，投标最高限价74000元。全包维保服务提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务，提供所有非人为、进水及不可抗力因素损坏的电梯零部件更换；全包服务费用含电梯配件、人工、税及电梯年检费用等其他所有费用，政府技术监督部门要求新增的功能及部件除外；保养项目覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

合同履行期限为1年：自2023年8月18日至2024年8月17日；合同费用根据实际电梯维保数量据实结算。

本项目服务期限为1年,合同履约完成后，在保持总费用不变、报经主管部门同意且年度预算能够保障的前提下，经双方协商，可续签下一年合同（续签时间不超过两年）。

本项目不接受联合体投标。

注：投标单位自行勘察现场，电梯现状移交，中标方不得再以任何方式向甲方索要电梯配件费及维修费。合同结束后中标单位需要保证电梯正常运行，并与新的中标单位完成移交后我司支付最后一季度电梯维保费。

- 中标方式:

最低价中标（含税费）

- 四、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可范围需包含曳引驱动乘客电梯）；或《中华人民共和国特种设备制造许可证》客梯B级及以上资质，《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装、维修B级及以上资质；

3.2业绩要求：/

3.3其他要求：项目负责人须具备电梯T证；

3.3.1信誉要求：在投标截止时间，投标人（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标无效；

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。投标人为联合体的，对投标人的要求视同对联合体成员的要求。

# 采购技术规格要求

## 1. 总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

## 2. 采购范围及要求

2.1中标人实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2.2中标人提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，应在接到通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援;电梯发生其他故障，应在接到通知后60分钟内赶到现场实施抢修。

2.3根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

2.4现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，中标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

2.5作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

2.6现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

2.7在受托维保电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

2.8根据采购人的故障统计记录，中标人应至少每季度一次提出《故障分析报告》。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

2.9协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

半月保养内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装Y | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作 为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 其他项目 |  |

季度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧 急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护制动力人工方式检测符合使用维护说明书 | ¦装置制停子系统时的自监测要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | ¦ 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | I不小于7mm |
| 30 | ¦底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装 置 | 工作正常 |
| 32 | 减速 箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 36 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 37 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 38 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 39 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 40 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 41 | ¦消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 42 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 43 | 限速器张紧轮装置电气安全装置 | 工作正常 |

电梯半年度/年度保养项目内容及要求（A）

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活，打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值 |
| 5 | 制动器间隙 | 符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| !1 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触功能有效板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装 置 | 工作正常 |
| 32 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 36 | 限速器轮槽、 限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 37 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 38 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 39 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 40 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 41 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 42 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 43 | 限速 器张紧轮装置电气安全装置 | 工作正常 |

电梯半年度 年度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 半年维保项目内容和要求(B) |  |  |
| 1 | 电动机 与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内 各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、 对重、轿顶 | 各反绳轮轴承 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、 补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 11 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 12 | ¦对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 12 | ¦补偿链(绳) | 与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 13 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 年度维保项目内容和要求(C) |  |  |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器， 继电器触点 | 接触良好， |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 导电绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 5 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验:对于使用年限超过15年的限速器，每年进行，次限速器动作速度检验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装 置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 坚固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

半年度保养项目内容及要求为A+B

年度保养项目内容及要求为A+C

#### 电梯维保质量考核评分表（每月考核一次）

| 序 号 | 标准内容 | 评分方法 | 标准 分值 | 得 分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动及转动位置清洁无杂物、无积水、无异响,标识清楚；无灰尘、无油污、无脱漆生锈。 | 外观检查，一项不符合的扣 1 分 | 6 分 |  |  |
| 2 | 主机运行无异常噪音、无异味、无灰尘、无油污、无脱漆生锈， 油位在标准之内；制动时闸瓦均匀紧密贴合制动轮工作面，松闸时两侧闸瓦动作同步，各项尺寸符合规范要求，检 测开关正常。 | 目测检查，一项不符合要求的扣 2 分 | 5 分 |  |  |
| 3 | 控制柜电器部件清洁，无灰尘、接线规整牢固、线号齐全， 电子板信号功能正常 | 目测检查，一项不符合要求的扣 1 分 | 5 分 |  |  |
| 4 | 制动装置及超速保护装置清洁，无灰尘、无油污、动作正常 可靠。 | 目测检查，一项不符合要求的扣 2 分 | 6 分 |  |  |
| 5 | 钥匙开关及各安全开关功能正常，安全防护及警示标志、各类 操作说明标志完好齐全合理。 | 目测检查，一项不符合要求的扣 1 分 | 8 分 |  |  |
| 6 | 导轨、导靴、靴衬无损伤，润滑要良好，设备运行无异响， 油杯/油壶油量应适当，无漏油、无渗油、无破损。 | 目测检查，一项不符合要求的扣 2 分 | 8 分 |  |  |
| 7 | 显示系统功能有效、正确，感应系统动作灵敏。 | 目测检查，一项不符合要求的扣 1 分 | 8 分 |  |  |
| 8 | 除锈工作到位，如有漏水情况，及时通知管理人员处理，井道 及底坑设备无灰尘、无杂物、无锈蚀，线路规则。 | 目测检查试验，一项不符合要求的扣 2 分 | 5 分 |  |  |
| 9 | 对讲通话清晰无杂音、安全触板、光幕动作应有效。 | 目测检查试验，一项不符合要求的一 项扣 2 分 | 8 分 |  |  |
| 10 | 工作时间内突发故障 10 分钟到达现场，非工作时间内突发故 障 15 分钟到达现场，修复时间 4 小时，大修故障不超过 4 天。（违约情况参照 5.2 项执行） | 查记录，每超出一次时限扣 4 分 | 8 分 |  |  |
| 11 | 保养工作与设备维修按要求详细记录 | 查记录，缺一项的扣 2 分 | 6 分 |  |  |
| 12 | 保养计划提交情况、保养工作按计划完成情况、维保人员签到或打卡情况。 | 查记录，每缺一次保养扣 2 分 | 5 分 |  |  |
| 13 | 年检申报及时，年检通过率 100﹪ | 不符合的扣 6 分，承担复检费（乙方 保养不到位引起） | 6 分 |  |  |
| 14 | 工作时无违反安全操作规程。 | 一次不符合要求的扣 4 分 | 8 分 |  |  |
| 15 | 每次维保工作完成后，及时清理工作现场。 | 目测检查，一次不符合的扣 2 分。 | 4 分 |  |  |
| 16 | 发现安全隐患及时报告并采取有效措施。 | 未及时采取有效措施或造成安全事 故的的承担相关责任并扣 4 分 | 4 分 |  |  |
| 备注 | - 考核时间为每月一次的维保完成后由服务中心进行评定和签字，并由工程管理部审核，维保单位要对考核评分结果签字确认。 2、满分100分，90分及以上为良好，每扣一分扣除200元电梯维保费用；评分低于90分每少一分扣500元电梯维保费用；70分以下考核为不合格，服务费按照60%发放。连续两月不合格合同自动解除。 |  | 合计 |  |  |
| 项目工程部签字： 项目经理签字： 现场维保负责人签字： 注：因电梯故障造成的法律纠纷由电梯维保单位负责与甲方无关 |  |  |  |  |  |

投标人自行勘察现